附件1
荣昌区中医院手术室层流维保采购
一、项目基本概况
	采购内容
	数量
	单位
	最高限价（元）
	服务期限
	备注

	荣昌区中医院手术室层流维保采购
	1
	批
	98000
	1年
	预算金额中，包含高校过滤器的更换维保，最高限价2万元/批次。需单独报价。


维护保养工作职责内容（包括但不限于以下与手术室层流相关的其他所有项目）
	序号
	维护保养工作职责内容

	1
	4间洁净手术室的净化空调系统及自动化控制系统

	2
	手术室自动门及趟门洁净门

	3
	手术室和辅助用房电气和弱电控制系统

	4
	净化手术室与机房电器控制系统

	5
	洁净手术室的医疗气体系统

	6
	新风设备系统维护保养及自动化系统

	7
	天加水冷机组3台

	8
	规范操作工作流程，定期排查重点部位，发现安全隐患及时排除

	9
	保持机房环境及室外机整洁，空调机组、控制柜有序号标识

	10
	更换一次性初效、中效，清洗新风过滤网

	11
	停机维修、保养操作时，要与使用科室负责人沟通，开机率不低于98%

	12
	负责设备机房的管理工作，工作制度、记录齐全


三、洁净手术室维修保养项目清单
	序号
	装修项目名称
	主材规格
	单位
	数量

	（一）手术室装饰工程

	1
	NO.1〜 NO.4手术室天花
	I级、III级塑钢天花
	间
	4

	2
	辅助用房夹板气密封单开门
	900*2100彩钢板
	间
	15

	3
	走廊夹板气密封双开门
	900*2100彩钢板
	间
	2

	（二）手术室配套设施

	1
	组合多功能控制面板
	六联，含计时钟、时钟、温度调节及温湿度显示、压差报警、空调系统控制、电话
	套
	4

	    2
	观片灯
	四联观片灯箱，内置日光管及继电器，开关，外框不锈钢制作
	套
	4

	   3
	内嵌式不锈钢书写台
	 LY010-1,用1.2MM不锈钢板，衍生出一个记录台，同时灯光会自动亮起，主便记录
	套
	4

	   4
	不锈钢器械柜
	上层玻璃门、中层不锈钢抽屉、下层不锈钢轨道门
	套
	12

	   5
	输液导轨
	XH-200/L4，2根吊架
	套
	8

	   6
	NO.1〜NO.4医用气密封电动趟门
	含电机、控制器、皮带、手术中指示灯、手感应门夹、脚感应控制：导轨轮、导轨定位、自动门门头、气密封钢板门，自动门门身
	套
	4

	（三）净化空调系统及其自控系统

	1
	净化空气处理机组AHU-1，手术室
	自动与手动控制，含风机、电加热、灭茵装置、风量调节阀、防震胶垫，初、中效过滤器
	台
	1

	2
	净化空气处理机组AHU-2，手术室
	自动与手动控制，含风机、电加热、灭茵装置、风量调节阀、防震胶垫，初、中效过滤器
	台
	1

	3
	净化空气处理机组走廊及辅房
	自动与手动控制，含风机、电加热、灭茵装置、风量调节阀、防震胶垫初、中效过滤器
	台
	1

	4
	加湿器控制系统
	加湿器控制系统，加湿蒸气管，加湿控制器，加湿电动阀，加湿桶
	台
	3

	5
	双层微穿孔板式消声器
	　
	套
	6

	6
	手动镀锌风量调节阀
	　
	套
	6

	7
	定风量装置
	　
	套
	3

	8
	不带调节阀百叶
	　
	套
	3

	9
	带调节阀百叶
	　
	套
	3

	10
	回风口百叶
	　
	块
	4

	11
	镀锌风管止回阀
	　
	套
	4

	12
	镀锌钢板净化风管
	　
	套
	4

	13
	风管测定孔
	　
	个
	3

	14
	风管软接头
	　
	套
	6

	15
	风管检修门
	　
	套
	3

	16
	保温棉
	B1级，19MM厚
	套
	3

	17
	加湿排水镀锌钢管
	DN20，每台机组按10米计
	套
	3

	18
	压差传感器
	　
	个
	3

	19
	高温断路器
	　
	个
	3

	20
	空调紫同管
	DN20，每台机组按10米计
	套
	3

	21
	保温棉
	F57*3，每台机组按11米计
	套
	3

	22
	自动上水管
	DN15
	套
	3

	23
	电加热系统
	　
	套
	3

	24
	净化空调风轮
	　
	台
	3

	25
	净化空调机组电机
	　
	台
	3

	26
	表冷器（蒸发器）
	　
	套
	3

	27
	初效过滤器G3
	595*595*46
	块
	16

	28
	初效过滤器G3
	290*595*46
	块
	32

	29
	中效过滤器F7
	595*595*381
	块
	16

	30
	中效过滤器F7
	290*595*381
	块
	32

	31
	天加水冷空调制冷机（室外机）
	包括：压缩机，水泵，板式换热器、风扇电机，风叶，储液器，高低压报警控制器；交流接触器，时间继电器，电容。
	台
	3

	（四）供电照明工程

	1
	I级手术室内配电
	14灯盘/套
	套
	1

	2
	III级手术室内配电
	T5灯管/套
	套
	3

	3
	组合电源插座（手术室）
	二三孔，220V
	项
	1

	4
	组合电源插座（手术室）
	380V
	套
	4

	5
	洁净走廊及洁净辅助用房照明工程式
	含灯具、开关、插座、配线配管、分配电箱及从本层总配电箱到各手术室控制箱的配线配管。
	项
	1

	（五）洁净走廊装饰工程

	1
	绶冲、净化洁净走廊，夹板气密封双开门
	1500*2100
	间
	2

	2
	绶冲、净化洁净走廊，辅助用房
	塑钢天花
	项
	1

	3
	组合多功能控制面板
	温湿度调节，温湿度显示、缺风报警、空调启停、空调系统报警
	套
	1

	4
	不锈钢感应水龙头洗手池
	手感应水龙头、梳洗灯、梳洗镜
	套
	3

	（六）医用气体工程

	1
	手术室藏墙医气终端及插头
	氧气
	项
	1

	2
	手术室藏墙医气终端及插头
	真空
	项
	1

	3
	手术室藏墙医气终端及插头
	负压吸引
	项
	1


四、项目的范围、标准及内容概况
	序号
	内容
	标准

	1
	维保服务的范围
	包括洁净手术部空气处理机组及其自动控制系统、冷热源的水系统，给排水系统，医用气体系统工程、配套气密门系统（包括电动感应门以及气密门），废气排放设备、供电照明系统、弱电系统、手术室内配套内嵌设备、洗手池等站房设备。

	2
	维保服务的标准
	2.1保证洁净手术部空气处理机组设备、给排水、供电系统、医用气体系统、气密门系统，废气排放设备、供电照明系统、弱电系统、手术室内配套内嵌设备、洗手池等配套系统设备的全年正常运行，为医院提供舒适、洁净的工作环境条件；2.2提高洁净手术部使用率，降低使用能耗。
2.3通过维保服务提高维保范围内相关科室的使用价值，降低其运行成本；通过维保服务使维保范围内相关科室达到国家相应法律法规要求（如湿度40-60%；温度：22-25℃等），为医护人员和病人提供舒适的环境。
2.4供应商维护保养要按国家标准规范要求实施，按时间段安排工作计划进行定期维护，并填写维护检查记录。每次维修及保养都必须详细记录，双方签字后归档保存。每月对所有设备进行保养检查，发现问题及时维修处理，并填写月检表上交采购方负责人保存；
2.5经维保处理后我院手术室必须达到手术室层流维护保养质量要求：符合GB50333—2002《医院洁净手术部建筑技术规范》、ICS 11.020 C 05《医院空气净化管理规范》等国家部委或行业规定的医院手术室层流洁净系统检测标准的要求。

	3
	维保服务的内容
	3.1定期对洁净手术部空气处理机组及其自动控制系统、冷热源的水系统，给排水系统，医用气体系统、气密门系统，废气排放设备、供电照明系统、弱电系统、手术室内配套内嵌设备、洗手池及站房设备等进行日常维护和保养；
3.2发现、解决洁净手术部使用时,上述系统设备存在的故障以及问题，保证上述维保范围内科室全年顺畅使用；
3.3对整个系统进行巡检，进行预防性服务，确保系统可靠运行，并向医院提供巡检报告，对检查出的问题及缺陷提出整改意见以及方案；
3.4在维护保养期间，供应商需对净化机组内的初、中效过滤器进行定期的检查维护工作，按净化标准对初、中效过滤器进行更换，初效三个月一换、中效半年一换、每月清洗新风入口过滤网，并在更换后对相应指标进行检测调整，保证各项指标符合规范要求；


五、项目具体技术内容及方式
	A、空气处理机组（新风机组及循环机组）系统

	序号
	服务内容
	备注

	1
	检查新风机组内部卫生情况并作定期清洁维护。
	每月1次

	2
	检查和处理新风、排风的卫生情况并作定期清洁维护。
	

	3
	检查循环机组内部清洁情况并作定期清洁维护。
	

	4
	空气处理机组箱门、壁板密封性检查。
	

	5
	灭菌灯表面卫生、故障情况检查以及维护。
	

	6
	冷、热水盘管检查保养。
	

	7
	机组密封情况检查。
	

	8
	轴承有无磨损及润滑油泄露的检查及维护。
	

	9
	轴承锁定螺栓及其他螺栓的松紧度的检查及维护。
	

	10
	机组皮带松动情况及张力的检查及维护。
	

	11
	空气处理机组压差感应计的检测以及维护。
	

	12
	空气处理机组温湿度传感计检测以及维护。
	

	13
	空气处理机组加湿器的检查、清洁、维护。
	

	14
	清洗冷凝水排水口，保证不得有污物，死水。
	

	B、水系统

	序号
	服务内容
	备注

	1
	电动三通阀外观及运行状况检查。
	每月1次

	2
	供水管水过滤器检查、清洗。
	

	3
	电磁阀检查、清洗。
	

	4
	温度计的检测以及维护。
	

	5
	水管道进出阀门目前使用情况检查。
	

	6
	水系统的管道内的水，在每年过渡季节更换一次，避免水中杂质沉积。
	

	C、电气系统

	序号
	服务内容
	备注

	1
	强弱电系统运行情况检查
	每月1次

	2
	动力电箱分电箱螺丝松紧检查
	

	3
	动力电箱分电箱开关闭合、漏电按钮试验
	

	4
	应急照明（UPS）电池组定期充放电
	

	5
	控制系统空气开关检查及调试
	

	6
	控制系统交流接触器检查及调试
	

	7
	控制模式转换及调试
	

	8
	控制柜全面清洁及维护
	

	D、装饰系统

	序号
	服务内容
	备注

	1
	气密灯罩气密性检查。
	每月1次

	2
	透光板使用情况检查。
	

	3
	T8或T5灯管照明检查。
	

	4
	开关插座检查。
	

	5
	照度检测
	

	6
	地面装饰面层完好性检查
	

	7
	墙体装饰面层完好性检查
	

	8
	吊顶装饰面层完好性检查
	

	E、内嵌设备及门体系统

	序号
	服务内容
	备注

	1
	电动感应门控制器、电机检查机调试。
	每月1次

	2
	电动感应门皮带、脚轮运行检查机调试调试。
	

	3
	电动感应门密封条检查及调试。
	

	4
	电动感应门门体及门把手检查及调试。
	

	5
	单开或双开气密门密封条检查及调试。
	

	6
	单开或双开气密门门体及门把手检查及调试。
	

	7
	单开或双开气密门五金件检查及调试。
	

	8
	洗手池感应器和龙头检查及调试
	

	9
	洗手池龙头定期清洗
	

	10
	内嵌设备的五金件及门把手使用情况检查及调试。
	

	11
	内嵌观片灯使用照度检查及调试。
	

	F、洁净手术部洁净区送风和回风系统

	序号
	服务内容
	备注

	1
	洁净区内温湿度测试、送风天花的层流效果测试以及更换告之。
	每月1次

	2
	洁净区内回风口过滤网的维护。
	

	3
	洁净区内排风口的维护。
	

	4
	洁净区内各级用房的净化状态，配合医院做细菌数测试。 
	

	5
	洁净区内控制面板的检测以及调试。
	

	6
	空气处理机组（净化空调）系统亚高效、高效过滤器检漏测试。
	

	G、弱电系统

	序号
	服务内容
	备注

	1
	呼叫系统检查及调试
	每月1次

	2
	自动化控制系统检查及调试
	

	3
	电话、网络、手术示教系统布线检查及调试
	

	4
	控制系统程序检查及调试
	

	H、电极加湿器系统

	序号
	服务内容
	备注

	1
	排除加湿罐中所有水垢和淤泥。
	每月1次

	2
	敲打加热电极，去除电极上的水垢。
	

	3
	检查加湿桶上部的水位探测器， 并作定期维护。
	

	4
	冲洗蒸汽桶中的过滤器。
	

	5
	对加湿系统的导电率进行调试。
	

	I、医用气体系统

	序号
	服务内容
	备注

	1
	氧气终端定期巡检。
	

	2
	吸引及压缩空气终端定期巡检。
	每月1次

	3
	设备带的维护：包括设备带上的开关、插座、灯以及设备带的安装情况定期检测。
	

	4
	输液天轨：包括输液轨道以及输液小车的调试维护。
	

	J、行业规范告之及日常操作建议

	序号
	服务内容
	备注

	1
	《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2002
	

	2
	《医院空气净化管理规范》WS/T368—2012
	

	3
	《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2013
	

	4
	日常维保操作建议
	

	注：维保范围内单独购置的医用设备，比如麻醉机、呼吸机、吊塔等非净化系统内的医疗设备不在此维护保养范围之内。


项目实施方案（包括但不限于）：
1、定期对整个系统进行巡检，进行预防性服务，确保系统可靠运行，并向医院提供巡检报告，对检查出的问题及缺陷进行整改或推荐整改处理方案。督促医院相关医护人员的洁净手术部设备日常维保项目及方式参照上述第四《具体内容见下表设备维护保养项目及巡检保养方式》执行，并督促日常工作按国家相应规范操作和维护，比如中华人民共和国卫生行业标准，编号 WS/T368—2012，《医院空气净化管理规范》；《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2002；《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2013；GB 50751-2012《医用气体工程技术规范》等。如巡检中发现系统设备或配件需要更换，则由维保公司免费提供，包括但不限于下表配件：
	a、控制系统和空调系统常备的配件

	1
	净化空气处理机组内部所有配件（风机、电加热、灭茵装置、风量调节阀、防震胶垫，初、中效过滤器）

	2
	加湿系统（自动与手动控制，含风机、电加热、灭茵装置、风量调节阀、防震胶垫初、中效过滤器）

	3
	医用密封电动趟门（含电机、控制器、皮带、手术中指示灯、手感应门夹、脚感应控制：导轨轮、导轨）

	4
	空调制冷（热）系统（压缩机，水泵，板式换热器、风扇电机，风叶，储液器，高低压报警控制器；交流接触器，时间继电器，电容，铜管）

	5
	螺丝、螺帽、螺栓

	6
	配电系统（交流接触器，空开，继电器，控制器）

	7
	风机皮带

	b、手术室配套设备，

	1
	照明灯管

	2
	电源开关， 

	3
	灯开关

	4
	内嵌设备的五金件

	5
	观片灯的灯管

	6
	电源插座。

	7
	输液架的零件（如上下螺盖、底钩等）

	c、电动门 

	1
	滑轨

	2
	电机

	3
	控制器

	4
	皮带 

	5
	皮带轮 

	6
	拉手

	7
	手动触点开关

	d、洗手池 

	1
	感应水龙头

	2
	进、出水软接管

	e、医用气体

	1
	氧气、吸引的终端滤网

	2
	氧气、吸引插销

	3
	氧气、吸引密封圈

	4
	单向阀弹簧

	5
	单向阀阀芯

	6
	减震螺栓

	7
	减震圈


2、供应商对高效过滤器的更换须根据实际使用情况结合采购方相关人员意见更换。
3、供应商维护保养要按国家标准规范要求实施，按时间段安排工作计划进行定期维护，并填写维护检查记录。每次维修及保养都必须详细记录，双方签字后归档保存。每月对所有设备进行保养检查，发现问题及时维修处理，并填写月检表上交采购方负责人保存。
4、为保证医院洁净手术部设备系统全年正常运行，维保公司每月定期安排二名经验丰富的维保工作人员（售后工程师）负责洁净手术部设备系统的日常运行、巡检、及突发故障的处理等。
5、维保有效期内，为保障系统的有效功能和正常使用，所需要更换的所有配件、材料及所需的辅助费用全部由乙方承担。
6、供应商在维修保养期间内，保证手术室洁净区域的技术指标满足设计和规范要求，由于供应商的原因，洁净区（手术间）未达到规范要求，经过检测证实没有达到净化标准，造成后果的由供应商承担全部责任和损失。
7、维保人员在维保工作中必须自觉遵守医院的各项规章制度，服从医院的统一工作安排，自觉接受医院和相关科室的管理与监督检查。在工作中必须严格执行操作规程，若因维保人员操作不当导致洁净手术部系统设施设备或其他设施损坏的，由维保公司负责修复完善或更换，其费用由维保公司支付。
8、为保证医院洁净手术部设备系统全年正常运行，维保公司派每月定期安排二名经验丰富的维保工作人员（售后工程师）负责洁净手术部设备系统的日常运行、巡检、及突发故障的处理等。委派维保工作人员全权负责医院以上维保事项，并提供24小时优质服务，保证开机率98%，设备出现故障时，接到保修电话后在20分钟内响应4个小时到达现场进行持续处理，直至恢复正常使用，保证系统正常运行。维保工作人员每月到使用科室巡视系统运行情况并作好记录，保证湿温度等在正常控制范围内，发现问题及时处理。
9、维保公司针对售后工程师管理制度：要求维保公司的售后工程师提供详细的每月、每季度的工作计划以及工作报告给售后服务部经理，售后服务部经理及时检查售后工程师的工作，避免维保工作细节的遗漏以及偏差，及时纠正或更改维保工作的计划，充分保证维保质量。另外，维保公司要定期对售后工程师进行相关理论培训，提高售后工程师理论和实际操作能力,维保公司给维保工程师制定相应规范,要求维保工程师按规范完善维保工作。
10、半年或年度大型维护保养时，维保公司要增派相关技术人员进行集中处理。同时公司定期派售后服务部经理到医院现场指导、检查公司维保质量；听取医院对公司维保工作的意见。
11、根据采购方设备情况，供应商安排维修耗材、维修配件及维修工具及时到位，做到及时监测，需要更换的配件及时更换，不留隐患，要让设备在良好的状态下运行。
12、供应商在维修保养期间内，保证手术室洁净区域的技术指标满足设计和规范要求，由于供应商的原因，洁净区（手术间）未达到规范要求，经过检测证实没有达到净化标准，造成后果的由供应商承担全部责任和损失。
13、每月安排1次工程师定期排查设备出现的异常并完成设备维修保养工作，供应商工程师电话保持24小时开机，在接到甲方报修后20分钟响应快速应急处理，4个小时到达现场。
14、在维护保养期间，供应商需对净化机组内的初、中效过滤器进行定期的检查维护工作，按净化标准对初、中效过滤器进行更换，初效三个月一换、中效半年一换、每月清洗新风入口过滤网，并在更换后对相应指标进行检测调整，保证各项指标符合规范要求。
七、高效过滤器清单与技术要求（根据设施设备运行具体情况确定是否需要更换）
	序号
	货品名称
	规格
	单位
	数量

	1
	高效过滤器H14
	480*480*90
	块
	10

	2 
	高效过滤器H14
	630*630*90
	块
	3

	3
	高效过滤器H14
	980*760*90
	块
	10

	4
	高效过滤器H14
	1035*760*90
	块
	4


17

