
询价通知书

项目名称：重庆市荣昌区中医院2025年消防维保项目
采购人：重庆市荣昌区中医院
二〇二五年三月

目录
3

第一篇  询价邀请书

3

一、项目内容

3

二、资金来源

3

三、资格要求

3

四、保证金

五、询价有关说明
3
4六、询价有关规定

七、询价文件的份数和签署
4
八、联系方式
4


5

第二篇 项目服务要求

5

一、服务范围

5

二、采购项目技术需求

11

第三篇  项目商务要求

11

一、报价要求

11

二、服务时间、地点

11

三、付款方式

11

四、知识产权

11

五、其他

12

第四篇  响应供应商须知

12

一、资格审查

13

二、评审方法及成交原则

三、采购终止
13
13

四、成交通知

五、签订合同
14

第五篇16


 HYPERLINK \l _Toc23378   询价文件格式

一、经济文件
17

二、资格文件及其他1

9



第一篇  询价邀请书

重庆市荣昌区中医院对消防维保服务进行询价采购。欢迎有资格的供应商前来参加询价。

一、项目内容

	名称
	服务期
	总限价（元）
	备注

	重庆市荣昌区中医院2025年消防维保项目
	1年
	45000.00
	


二、资金来源

单位自筹资金。

三、资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

（三）本项目的特定资格要求（提供相应纸质材料复印件并加盖公章）：
1、通过社会消防技术服务信息系统录入并提供查询截图；

2、营业执照经营范围：有消防技术服务或消防设施维护保养等相关经营项目。
四、保证金

本项目不收取保证金。

五、询价有关说明

（一）凡有意参加的询价人，请在行采家(https://www.gec123.com/)及“重庆市荣昌区中医院”（http://www.rcqzyy.cn/）下载本项目采购文件以及补遗等询价前公布的所有项目资料，无论询价人下载与否，均视为已知晓所有采购实质性要求内容。

（二）询价文件发售

1.发售时间：2025 年3月26日至2025年3月27日  
2.售价：人民币0元/分包。

3.询价文件获取方式：行采家(https://www.gec123.com/）或“重庆市荣昌区中医院”（http://www.rcqzyy.cn/）上下载。
（三）响应文件递交地点：行采家(https://www.gec123.com/）。
（四）报名方式：线上报名。
（五）响应文件递交开始时间：2025年3月26日北京时间16：00 
（六）响应文件递交截止时间：2025年3月27日北京时间16:00 

（七）评审开始时间：2025年3月27日北京时间16:00 
（九）为确认询价人身份合法有效，由法定代表人参与询价的，需持本人身份证原件（复印件加盖询价单位鲜章）和法定代表人身份证明书（格式）原件，报名时与询价文件同时递交。

六、询价有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同询价人，不得参加同一合同项（包）下的政府采购活动。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的询价人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）本项目的补遗文件（如果有）一律在行采家(https://www.gec123.com/)和“重庆市荣昌区中医院”（http://www.rcqzyy.cn/）网上发布，请各供应商注意下载；无论供应商下载或领取与否，均视同供应商已知晓本项目补遗文件（如果有）的内容。

（四）超过询价截止时间递交的询价文件，恕不接收。

（五）询价费用：无论询价结果如何，询价人参与本项目询价的所有费用均应由询价人自行承担。

（六）本项目不接受联合体参与询价。
（七）本项目不接受合同分包。
（八）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，询价人列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的询价人，将拒绝其参与政府采购活动。

七、询价文件的份数和签署

（一）询价文件电子文档一份。
（二）在询价文件电子档中，询价文件格式中规定签署、盖章的地方必须按其规定签署、盖章。

（三）若询价人对询价文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖询价人公章或由法定代表人（或其授权代表）或自然人（询价人为自然人）签署确认。

（四）电报、电话、传真形式的询价文件概不接受。

（五）响应文件：供应商应按照“第五篇响应文件格式”规定进行编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。响应文件原则上采用软面订本。

八、联系方式

采购人：重庆市荣昌区中医院

联系人：唐老师

电  话：023-46251760
地  址：重庆市荣昌区中医院新院区行政楼一楼采购办
第二篇 项目服务要求

一、服务范围

重庆市荣昌区中医院新老院区指定位置。
采购项目技术需求

（一）建立消防档案

为了便于维保工作全面、准确、细致地开展，首先响应公司要为重庆市荣昌区中医院建立一套详细的消防设施档案文件，在日后的系统维护保养过程中将严格按照消防设施档案和消防系统维护保养操作细则及工作报告来执行。 

（二）定期检修、测试 

在合同有效期内，响应供应商公司向采购人重庆市荣昌区中医院消防系统进行定期检修试验，具体时间由双方协商。每月填写详细的《重庆市建筑消防设施维护保养报告》，由甲乙双方签字，双方各自存档。

每次保养完成后向采购人提供定期检修、测试工作总结报告。

检测内容：（自动报警系统、消火栓系统、水喷淋系统、气体灭火系统、被控联动设备、防火卷帘门和防火门的功能测试、模拟火灾试验）
1、自动报警系统 

（1）火灾报警控制器的检测

a.火灾报警控制器在长期使用过程中，会有大量的灰尘吸附在火灾报警控制器的电路板上，灰尘过多会影响电路板散热，在潮湿的情况下还有可能发生短路，所以定期清洁报警控制器是十分必要的。

b.在主电失灵时，备用电池能保证控制器在一定时间内继续工作。备用电池一般采用免维护电池，其寿命为3—5年，应定期使用专用电池测试仪测试电池，及时更换失效电池，保证消防控制器安全供电。

(2)探测器加烟功能测试

探测器作为火灾发生时首先报警及后续工作的基础，在整个火灾发现和扑灭中起着举足轻重的作用，所以必须保证它的可靠性和灵敏度。需定期对所有的探测器进行加烟试验，以检查所有探测器的可靠性和灵敏性，并验证每个探测器报警地址的准确性，对有问题的探测器进行清洗、维修或更换。

(3)消防警铃及火灾事故广播的功能测试：

a.消防警铃及火灾事故广播作为火灾中引导现场人员及时有序的疏散的设备，在火灾中尤为重要。根据近年来多次火灾的经验，消防警铃及火灾事故广播的保养维护应该是整个维护保养工作的重中之重。

b.建筑物每层通常有多个警铃或扬声器。在测试中，不应以能听到声响为准，而应确保每个警铃或扬声器都能正常工作。广播扬声器的音量应为全功率输出。

c.消防广播主机的功率放大器应能满足建筑物中所有扬声器开启时的功率要求。测试时可与院方协商合适的时间对设备进行全部播放。

d.在有人员正常工作和滞留的场所，试验火灾广播时切忌使用火灾发生时的语言和电子录音。

e.检测消防警铃及火灾事故广播的分区控制和相关层联动功能。以便火灾发生时引导现场人员及时有序的疏散。

2、消火栓系统

（1）利用屋顶试验消火栓或最远端消火栓进行放水试验。水枪出水的充实水柱为10米。

（2）测量静压和动压。

（3）启泵按钮也应全部进行测试。

（4）消防水泵有三种启动方式，即水泵控制柜现场启动、自动启动、消防控制室远程启动。对以上三种方式均应逐一进行测试，并检查返回信号。

3、水喷淋系统

（1）检查记录各个区域末端试验阀压力。

（2）打开末端放水,水流指示器报警、压力开关报警，喷淋泵自动启动。

（3）依次打开其他区域的末端试验阀进行试验。

（4）喷淋泵也有三种启动方式，即水泵控制柜现场启动、自动启动、消防控制室远程启动。对以上三种方式均应逐一进行测试，并检查返回信号。

（5）稳压泵功能试验。关闭主泵，管网缓慢泄水。稳压泵应该自动启泵补水，压力到高限后自动停泵。

4、气体灭火系统

（1）准备工作：

切断启动钢瓶电磁阀24V控制线（钢瓶间），取下配电柜控制继电器

（2）检查钢瓶压力

测量钢瓶压力，再次确认启动钢瓶控制线路已经断开，关闭钢瓶间。

（3）探测器检查试验

切断声光报警器、警铃控制线，逐个对现场探测器进行火警试验，并作好记录。

（4）手动打阀试验

a.断开钢瓶控制线路

b.主机、钢瓶盘设定为自动状态

c.手动启动紧急启动按钮

d.检查钢瓶控制线、警铃输出、声光输出、延时控制是否有电压

e.拉开压力开关，气体释放灯是否亮

f.恢复压力开关、紧急启动按钮，钢瓶盘复位。

（5）联动试验

a.通知采购人关闭有关设备,连接配电柜继电器,连接警铃、声光控制线路

b.再次确认启动钢瓶控制线路已经断开

c.对现场烟感探测器进行火灾试验

d.检查启动钢瓶控制线是否有电压;警铃、声光是否启动;30秒后钢瓶盘是否接收到启动信号

e.按动钢瓶盘紧急停止按钮,检查警铃、声光是否停止；检查启动钢瓶控制线是否有电压；等待60秒，检查启动钢瓶控制线是否有电压。

（6）系统复位

主机复位；主机设定为手动；钢瓶盘复位；钢瓶盘设定为手动；恢复正常用电。检查启动钢瓶控制线是否有电压，启动钢瓶控制线，连接启动钢瓶控制线路、连接气控铜管。

5、被控联动设备

(1)非消防电源强制切断功能检测：

火灾发生时必须强制切断相关区域的非消防电源。定期进行分区切断或整个区域的电源强制切断试验，对出现的问题及时检修。

(2)电梯归首层试验及检测。

火灾发生时现场人员不能使用电梯疏散，必须强制电梯回到首层，门自动打开，同时切断电梯按钮的呼叫功能。定期对电梯停止试验，对出现的问题及时检修。

(3)防、排烟系统检查与功能测试

防、排烟系统由正压送风阀、排烟阀、风道、排烟风机、送风机组成。正压送风是阻止烟气进入疏散区域，而排烟系统是将烟气排出建筑物外，是人员安全疏散的重要保证。

a.首先观察阀体关闭是否严密，大量阀体关闭不严将影响排烟或送风效果，导致火灾发生的场所分压不够，不能得到足够的风量，影响人员的及时疏散，甚至导致人员伤亡。探测器报警联动后阀体打开时应通畅，否则应及时修理，以避免火灾发生时阀体打开角度不够或根本无法打开，上述问题较普遍，其原因一般是阀的质量不太好，或是安装不当，在维修过程中应引起重视。

b.阀动作后，核对消防控制室的返回信号，同时应能联动消防风机启动。因一台风机供多个阀使用，应对每个阀体动作后联动风机的情况进行检查，这一点往往容易被忽视，某单位消防系统已运行多年，在测试时仍发现有排烟阀打开后风机不启动的现象，经查是阀联动风机的程序未编入。在大型的消防系统中，因用户软件量大，调试人员疏忽造成上述现象确有可能，所以在维修保养过程中应细心工作，达到完善系统的目的。

c.对消防风机的测试除自动功能外，还应测试消防中心的远程直接启动功能，以及风机电控柜的现场启动功能，同时应检查返回信号。

6、防火卷帘门和防火门的功能测试

（1）防火卷帘门及防火门是防止烟气及火势蔓延的防火分隔设备。

（2）疏散通道上的防火卷帘门应具有半降和全降功能，用作防火分隔的防火卷帘在探测器报警后应一步到位，测试时应能满足上述要求并核对返回信号地址。防火卷帘门动作后应注意其下降过程是否平稳，有无阻塞现象，落地后是否严密。

（3）防火门启动后，应注意两扇门是否按先后顺序关闭。

7、模拟火灾试验

模拟火灾试验是在现场选定若干个探测点，根据探测器的类型，分别对其进行烟雾、温度、可燃气体浓度等的试验，当探测器将采集到的现场信息通过消防电路反馈到消防报警控制器，控制器将反馈的信号与现场正常整定值进行比较，判断是否存在火灾，当确认发生火灾后，首先在控制器上发出声、光报警信号，显示、记录、打印火灾发生的地址，同时向火灾现场发出警报、向联动设备发出控制指令。启动该防火区域内的声光报警器、切断非消防电源、电梯降首层、启动消防广播系统、启动防火卷帘等联动功能。

对于自动灭火系统的模拟火灾试验主要是通过末端放水装置放水，检查水流指示器、压力开关、信号碟阀、湿式报警阀、水力警铃、消防泵等设备是否正常运转。或是通过消火栓按钮直接启动消防泵，检查自动灭火系统是否正常。 火灾现场可使用发烟剂模拟火灾的发生。

演习前必须对相关人员进行培训，以便在演习中及时疏散、启动相关消防设备，真正达到培训人员，检验消防设施的目的，避免发生不必要的事件。试验前做好各种预案，以应对各种可能发生的情况。

每月定期检查完成后,向采购人出具《重庆市建筑消防设施维护保养报告》。 

（三）月度检查

每月定期派工作人员到现场,通过与消防值班人员进行交流、查看消防主机打印记录和消防值班记录,了解上一个月消防系统运行情况，对出现的运行故障进行处理；对消防主机进行检查并记录；抽5%的探测器进行模拟火灾实验，检查探测器的报警准确性、报警主机运行状况、联动请求的正确性。到建筑物内进行检查，了解消防设施有无被人为损坏或其他损坏情况。

对检查结果进行记录，并向采购人出具《重庆市建筑消防设施维护保养报告》。一式三份（贵司、当地消防大队、我司各保存一份）。

（四）应急检修 

当采购人设备出现严重故障时，响应供应商接到采购人通知，将于40分钟内赶到现场，进行应急维修，对维修结果做好记录。维修完成后填写《建筑消防设施维修记录》，双方签字确认。

（五）探测器清洗

根据《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-92第4.3.3条:探测器投入运行2年后,应每隔3年全部清洗一遍,并做响应阈值及其他必要功能试验,合格者方可继续使用,不合格者严禁重新安装使用。

（六）其他检查 

应采购人要求，响应供应商可在重大事件之前对消防系统进行常规检查，每次检查时间为1天，次数为每年不超过12次。检查完成后向采购人提供定期检修、测试工作总结报告。 

（七）设备保障 

为了保证采购人系统长期稳定运行，响应供应商向采购人承诺在合同有效期内保证向采购人提供本套消防系统所需的备品备件（单次100元以下维保维修不额外收取费用，维保维修项目超过100元的另行支付），价格不高于市场价格。 

（八）技术培训 

响应供应商负责对采购人的人员提供技术培训，使采购人的人员能进行日常的维护和管理。培训安排在每次检修、试验时进行，也可应采购人要求在合同有效期内随时进行，次数不限。

（九）技术督导 

如响应供应商对消防系统所在的部位进行改造施工，重庆市荣昌区中医院应负责施工期间的消防报警系统探测点及联动控制点恢复安装的监督、指导、验收，验收后纳入整体技术服务范围。

（十）技术服务

响应供应商定点安排1名消防专职人员驻守项目对接工作，工作日正常工作时间为每日定点不少于4小时（每日9：30至11：30和15：00至17：00）。发生紧急情况的时候，接甲方通知；乙方在正常工作时间内10分钟到达现场，非正常工作时间在40分钟内到达现场，为重庆市荣昌区中医院提供技术服务。

如遇检查、巡查、抽查、创建等各种迎检相关活动时，响应供应商必须派遣工作人员到现场，为重庆市荣昌区中医院提供现场技术服务。

维保场所所在位置：重庆市荣昌区昌州街道黄金大道167号重庆市荣昌区中医院新院区，服务范围：行政楼3260.27平方米、门急诊住院综合楼及车库61222.05平方米、污水处理站441.14平方米、（感染楼8488平方米、医养楼 28740.49平方米，两处地点暂未投入使用，若服务期内投入使用，供应商所投价格需将该两处地点包含在内）

（十一）重点工作

1.每天重点工作

响应供应商必须实施一次报警器(系统)功能的自检、巡检、消音、复位、故障报警等控制系统的常规检测，并做好专项记录；配合采购方开展一次设施设备巡查，是否完好在位，发现隐患立即上报整改。

2.每周重点工作
响应供应商配合采购人开展一次工作区消防重点部位安全巡查；对所有消防储水池、消防水泵进行一次检查检测，并做好专项记录；对本周巡查中发现的问题要形成台账，做好记录、上报和故障分析；

3.每月重点工作

响应供应商检查和试验下列消防设施设备(系统)的功能，并向采购方提交专门报告：试验水流指示器、压力值、开关等报警功能、信号显示；手动及远程启动防排烟、正压送风、防火卷帘等设施设备；手动及远程对气体灭火系统及厨房气体检测系统进行检查测试；手动及远程启动室内消火栓、自动喷水灭火系统；手动及远程启动消防应急广播、应急照明灯和疏散指示标志灯；消防通讯设备应在消防控制室进行对讲通话试验；检查所有转换开关；测试消防控制主机主备电源切换，并测试备用电源续航时间；对消防泵、喷淋泵进行开启试运转，注意检查声音、震动、电流、电压和压力等情况，必须保持其正常运行。对防火防烟分隔设施、设备(挡烟垂壁，防火门)进行检测；

4.每季度重点工作

每季度响应供应商检查和试验25%，全年四季度全部检测完下列消防设施设备(系统)的功能，并向采购方提交季度维保报告。消防供配电设施；火灾自动报警系统；消防供水设施；消火栓(消防炮)灭火系统；自动喷水灭火系统；泡沫灭火系统；气体灭火系统；防排烟系统；火灾应急照明和疏散指示标志；应急广播系统；消防专用电话；防火分隔设施；消防电梯；细水雾灭火系统；干粉灭火系统；电气火灾监控系统；可燃气体探测报警系统；灭火器；疏散引导箱；其他建筑消防设施。
5.每半年重点工作

消防设施设备备用电源进行1次充放电试验，并做好相关记录；强制消防电梯停于首层试验，并做好相关记录；对消防终端控制柜的双电源进行主备电切换测试，并做好相关记录。

6.每年重点工作

在维保合同期满之前，对消防系统进行一次全面维护，并出具年度维保报告。对室外消火栓、地下水桩、接合器、室外机屋顶裸露管网等进行全面的检查、水压测试和除锈上防锈漆；并对所有消防泵、阀门及其裸露管道，进行除锈上防锈漆、加润滑油等维保处理，并提交专门报告；对院区全部火警报警探测器(温感、烟感)至少测试和清洗一遍，并做好全面测试工作和记录；并提交包括该火警报警探测器安设楼房、楼层、编号、测试性能等内容的专门报告；对储水设备进行修补和重新油漆等全面维修，并提交专门报告；对消防控制主机、水泵控制柜、防排烟控制柜、风机及风口、消防电梯等进行全面维护保养。

（十二）其他要求
响应供应商的工作人员在为医院服务期间，因疾病、工伤、意外伤害、疾病传染、劳动保护、职业病等所产生的一切费用，均由响应供应商自行承担。响应供应商的工作人员进入医院后，必须严格遵守医院的各项规章制度进行工作。
响应供应商需对重庆市荣昌区中医院作出书面承诺，响应供应商承接2025-2026年荣昌区中医院消防维保项目，响应供应商承诺对工地现场的一切人员、设备的安全承担责任。如施工过程中发生任何人员、设备等安全事故，均与医院无关，响应供应商承担由此带来的一切后果及责任。

1.响应供应商应负责维保安全(包含但不仅限于维保现场及相关区域内的人身及财产安全等)，若发生一切安全事故和经济损失，责任由响应供应商全部承担，采购方不承担任何责任。

2.在维保过程中，响应供应商工作人员工作期间，响应供应商须做到安全维保、文明维保，注意人身安全，注意技术操作流程，并做好相应的维保安全公告及警戒标识，凡工作过程中因响应供应商的原因而引起的一切安全事故由响应供应商自行负责处理。响应供应商应当与其维保人员建立劳动关系，承担全部用人用工主体责任。

3.维修维保期间,因响应供应商的原因造成设备及配件丢失或损坏的,响应供应商负责维修或赔偿。

4.维保期间响应供应商由于维保工作引起的安全事故由响应供应商承担一切相关安全责任。

5.维保期间发生火灾事故,因响应供应商原因导致消防设施不能正常运行造成人员伤亡或财产损失的,由响应供应商承担所有法律责任及经济损失。

6.在消防主管部门对采购人项目进行检查时，提供必要协助。在接到采购人通知后及时派出技术人员按通知的时间提前到达指定地点参与消防主管部门的检查，并严格按照消防主管职能部门的意见维保或整改。

7.在巡检、维护过程发现消防设备严重损坏和无法修复时及时通知采购人予以确认，并向采购人提出修复或更换意见。

8.对采购人实施的整改项目，应按整改要求予以指导。在整改项目完成后负责按消防标准验收。如因指导不到位或未及时预见的相关因素，造成采购人损失的应承担相应责任并赔偿采购人损失。

9.在维保期间不得影响其他非消防设备正常使用。在维保过程中发现有影响 消防安全的设施、设备，应及时通知采购人并配合采购人进行相应的处理工作。

10.在维保过程中负责保护采购人其他设施设备，不得破坏房屋的主体结构、整体构 造及采购人环境，不破坏现有设备设施，因不当操作造成采购人的损失的应予以赔偿。

11.乙方必须定期、不定期地对所有进入采购人范围内的人员进行安全、质量培训教育。

12.现场作业人员必须统一着维保单位工作装，且着装规范，并严格遵守消防操 作流程，履行好消防设施操作员相应职责。

13.进行消防设施维保时，必须到采购人指定地点履行相关报到签到义务，才能到现场作业。

（十三）违约责任

1.成交供应商的经营管理行为违反国家的法律法规、消防规章制度、医疗卫生政策及采购人的规章制度，成交供应商为此承担违约金10000元，且采购人有权随时解除合同。

2.对在合同期内工作能力低下、服务态度恶劣、违反医院规章制度、不服从医院监督管理、严重影响医院的声誉、妨碍正常医疗工作秩序等情形的成交供应商的工作人员，采购人提出更换人员要求而成交供应商延迟更换的，成交供应商为此承担履约金500元/次，且采购人有权随时解除合同。

3.未经采购人书面认可或同意，成交供应商在采购人医院范围内开展采购人委托的服务管理范围之外的经营活动的，成交供应商为此承担违约金2000元/次，且采购人有权随时解除合同。

4.成交供应商懈怠配合采购人举办各种大型活动、迎接检查及评比等工作的相关准备工作，导致采购人为此得到负面影响或评价的，成交供应商为此承担违约金1000元/次，且采购人有权随时解除合同。

5.成交供应商的工作人员不服从采购人管理部门管理监督及不服从医院工作指派，拒不听从工作指挥者，成交供应商为此承担违约金500元/次，采购人有权提出更换人员要求；情节严重或屡犯（三次以上），采购人有权随时解除合同。

6.成交供应商有责任配合医院接受上级领导部门的监督、检查以及三级甲等医院的创建中要求提供必需的资料，拒不提供者，成交供应商为此承担违约金1000元/次，且采购人有权随时解除合同。

7.成交供应商的工作人员工作中未按规定着装或着装不整、擅离岗位，喧哗或嬉笑打闹，在病房内洗澡、洗头、洗衣，违规使用电器、占用患者病床或在病区内留宿亲戚或他人，或从事其他与工作无关的活动的，成交供应商为此承担违约金100元/次，采购人有权提出更换人员要求；情节严重或屡犯（三次以上），采购人有权随时解除合同。

8.成交供应商工作人员工作期间饮酒或酒后上岗、在院内工作场所打牌玩乐者，成交供应商为此承担违约金500元/次，采购人有权提出更换人员要求；情节严重或屡犯（三次以上），采购人有权随时解除合同（上岗饮酒或酒后上岗者所导致的一切后果，责任由其自行承担）。

9.成交供应商指派的项目负责人未到本项目履职（4小时值守、24小时备勤），或未经采购人同意而更换，中标人为此承担违约金1000元/次；情节严重或屡犯（三次以上），采购人有权随时解除合同。

10.成交供应商的工作人员不具备县级以上医院的体检合格证明，成交供应商为此承担违约金500元/次，采购人有权提出更换人员要求；情节严重或屡犯（三次以上），采购人有权随时解除合同。

11.成交供应商的工作人员无法提供无犯罪记录证明，成交供应商为此承担违约金500元/次，采购人有权提出更换人员要求；情节严重或屡犯（三次以上），采购人有权随时解除合同。

12.成交供应商的工作人员因工作处置不当而被投诉者（经采购人调查属实的）或者因工作质量低劣而被采购人提出整改意见者，成交供应商为此承担违约金500元/次，采购人有权提出更换人员要求；情节严重或屡犯（三次以上），采购人有权随时解除合同。

13.成交供应商的工作人员懈怠履行医院院内消防安全维护义务，遇应急事态或安全隐患等特殊情况未立即向上级报告、因未能及时发现消防安全隐患并果断采取防范措施者或因失职发生工作差错者，成交供应商为此承担违约金1000元/次，采购人有权提出更换人员要求；情节严重或屡犯（三次以上），采购人有权随时解除合同。

14.成交供应商工作人员过失损坏医院公共设施及公私财物者，成交供应商承担相应赔偿责任；成交供应商的工作人员故意损坏医院公共设施及公私财物者，成交供应商承担相应赔偿责任，成交供应商为此承担违约金500元/次，采购人有权提出更换人员要求；情节严重或屡犯（三次以上），采购人有权随时解除合同。

15.成交供应商的工作人员在病区与他人发生争吵和肢体冲突的，成交供应商为此承担违约金200元/次，采购人有权提出更换人员要求；情节严重或屡犯（三次以上），采购人有权随时解除合同。

16.成交供应商违背向采购人提供其派驻采购人处工作员工的身份资料的义务，或懈怠接受消防部门和公安机关可能的相关审查的，成交供应商应为此承担违约金1000元/次，由此导致的一切不利后果，均由成交供应商承担，采购人有权随时解除合同。

17.成交供应商应与采购方签订保密协议，承诺在服务期间，不会泄露医院信息，危害医院形象。成交供应商违反保密义务，支付违约金人民币10000元/次，并赔偿因此遭受的全部损失（包括但不限于直接损失、间接损失、律师费、诉讼费等）；情节严重或屡犯（三次以上），采购人有权随时解除合同。

18.遇检查、巡查、抽查、创建等各种迎检相关活动时，成交供应商工作人员未能及时到达现场，成交供应商应为此承担违约金1000元/次，由此导致的一切不利后果，均由中标人承担；情节严重或屡犯（三次以上），采购人有权随时解除合同。

19.成交供应商不能及时响应，造成的损失由成交供应商承担，成交供应商为此承担违约金1000元/次，采购人有权提出更换人员要求；情节严重或屡犯（三次以上），采购人有权随时解除合同。

20.成交供应商不能按期完成每天每周每月每季度每半年每年重点工作的，不予支付相应费用，超过一月未完成每天每周每月每季度每半年每年重点工作的成交供应商为此承担违约金4000元/月；情节严重或超过一月以上不履职，采购人有权随时解除合同。
21.成交供应商在采购活动中所作书面承诺或提供文件如有虚假，采购人有权在合同履行阶段单方解除合同（采购人不需承担任何违约责任），并追究中标人法律责任。

注：成交供应商承担的违约金将从服务费中扣除。
第三篇  项目商务要求
一、报价要求

本次报价为人民币报价，报价包括完成本项目所需的人工、运输、装卸等全部成本、税费、合理利润的所有费用。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。
二、服务时间、地点

（一）服务期限

服务期限：1年，从合同签定之日开始计算。

（二）服务地点

服务地点：重庆市荣昌区中医院 

三、付款方式

每天每周每月重点工作完成后并提交月度维保报告后，支付总金额的十二分之一；第一个季度重点工作完成后并提交季度、月度维保报告后，支付第三个月的金额；第一个半年重点工作和第二个季度重点工作完成后并提交季度、月度维保报告后，支付第六个月的金额；第三个季度重点工作完成后并提交季度、月度维保报告后，支付第九个月的金额；第二个半年重点工作、第四个季度重点工作和年重点工作完成并提交年度、季度、月度维保报告后，支付最后一笔金额。

采购单位付款前，供应商应向采购单位出具等额有效的发票，否则，采购单位有权拒绝付款，由此产生的损失由乙方承担。
四、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

五、其他

其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

第四篇  询价人须知
一、资格审查

依据政府采购相关法律法规规定，由采购人或采购代理机构对询价文件中的资格证明文件进行审查。资格审查资料表如下：

	序号
	检查因素
	检查内容

	（一）
	《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
	1.具有独立承担民事责任的能力
	1.供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 

2.供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。

	
	
	2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	供应商提供“基本资格条件承诺函”

	
	
	3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	

	
	
	4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录
	

	
	
	5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	

	
	
	6.法律、行政法规规定的其他条件
	

	
	
	7.本项目的特定资格要求
	按第一篇“三、资格要求（二）本项目的特定资格要求”的要求提交（如果有）。

	（二）
	询价保证金
	按照询价文件要求足额交纳所询价的询价保证金。


二、评定成交原则

（一）成交原则：采用最低评标价法，对满足资格条件的供应商的报价按照由低到高的顺序提出3名以上成交候选人。

（二）满足资格条件的供应商默认完全响应询价文件的询价项目服务内容及相关要求和项目商务要求。
（三）成交价格=成交供应商的报价。

三、采购终止

出现下列情形之一的，采购人应当终止询价采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（二）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。
（三）因重大变故，采购任务取消的。

四、成交通知

（一）成交供应商确定后，采购人将在行采家（https://www.gec123.com/）及“重庆市荣昌区中医院”（http://www.rcqzyy.cn/）网上发布成交结果公告。

五、签订合同

（一）采购人原则上应在成交通知书发出之日起十日内和成交供应商签订采购合同，无正当理由不得拒绝或拖延合同签订。所签订的合同不得对询价通知书和供应商的响应文件作实质性修改。其他未尽事宜由采购人和成交供应商在采购合同中详细约定。

（二）询价通知书、供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。

（三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

政府采购合同（格式）

（双方具体需签订的合同模板）
（项目编号：     ）

甲方（需方）：___________________________      计价单位：____________

乙方（供方）：___________________________      计量单位：_____________

经双方协商一致，达成以下购销合同：

	商品名称
	规格型号
	数量
	综合单价
	总价
	交货时间
	交货地点

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合计人民币（小写）：

	合计人民币（大写）：

	一、质量要求和技术标准。供方提供的商品必须是全新的，完全符合国家有关技术标准，供方的质量保证及售后服务承诺如下：

1、质保期限：

2、保修范围：

3、服务措施：

4、质保期后服务：

	二、随机备品、附件、工具数量及供应方法：

	三、交提货方式：

	四、验收标准、方法：

如有异议，请于      日内提出。

	五、付款方式：



	六、违约责任：

按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》执行，或按双方约定。（采购人应按项目实际情况完整填写）

	七、其他约定事项：

1.询价文件及其澄清文件、询价文件和承诺是本合同不可分割的部分。

2.本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向需方所在地仲裁机构提请仲裁。

3.本合同一式__份， 需方__份，供方__份，具备同等法律效力。

4.其他：

	需方：

地址：

联系电话：

授权代表：
	供方：

地址：

电话：

传真：

开户银行：

账号：

授权代表：

（本栏请用计算机打印以便于准确付款）

	备注：




签约时间：           年   月   日      签约地点：

第五篇  询价文件格式

一、经济文件

（一）报价函

（二）报价明细表
二、资格文件及其他
（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

（五）特定资格条件证书或证明文件

一、经济文件

（一）报价函

报价函

重庆市荣昌区中医院：

我方收到                          （询价项目名称）的询价通知书，经详细研究，决定参加该询价项目的报价。

1.愿意按照询价通知书中的一切要求，提供本项目的交货及技术服务，项目报价（总价）为人民币大写：      ；人民币小写：    。以我公司报价为准。

2.我方现提交的响应文件为：响应文件电子档 份。

3.我方承诺：本次报价的有效期为提交响应文件截止时间起90天。

4.我方完全理解和接受贵方询价通知书的一切规定和要求及评审办法。

5.在整个询价过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《询价通知书》之规定给予惩罚。

6.我方若成为成交供应商，将按照最终报价结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。
供应商（公章）或自然人签署：

地址：  

电话：                           传真：

网址：                           邮编：

联系人：

                               年   月   日
说明：

1.询价一览表按格式填列；

（二）报价明细表
（供应商自定格式）
二、资格文件

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

询价项目名称：                                                
致：                     （采购人名称）：

        （法定代表人姓名）在                       （询价人名称）任    （职务名称）职务，是（询价人名称）              的法定代表人。

特此证明。

                                             询价人：

（询价人公章）

                                             年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署询价文件的可不填写）

（附：法定代表人身份证正反面复印件）


（三）法定代表人授权委托书（格式）

询价项目名称：                                                
致：                     （采购人名称）：

            （询价人法定代表人名称）是                    （询价人名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的询价、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                 询价人法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（询价人公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署询价文件的可不填写）

注：

1.若为法定代表人办理并签署询价文件的，不提供此文件。

2.若为联合体询价的，法定代表人授权委托书由联合体主办方（主体）出具。


（四）基本资格条件承诺函（格式）
基本资格条件承诺函
询价项目名称：                                                
致：                   （采购人名称）：

                      （询价人名称）郑重承诺：

1.我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明资料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的询价人基本资格条件。

4.我方对以上声明负全部法律责任。

特此承诺。

（询价人公章）

年   月   日

（五）特定资格条件证书或证明文件

（结束）



